Преобразователь интерфейсов

МПИ 232/485

1/1

Руководство по эксплуатации

Шибболет 2004г.

# Содержание

- Назначение…………………………………………………..1

- Технические данные………………………………………...1

- Принцип действия………………..………………………….2

- Размещение и монтаж……………….………………………3

- Техническое  обслуживание………………………………...4

- Транспортировка и хранение…………………………….….5

- Приложение1….……………………………………………..5

1

2) проконтролировать надежность механического сочленения разъемов DB9;

3) проконтролировать работоспособность светодиодов по их рабочей индикации (см. выше.)

# Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение преобразователя в упаковке производителя может производиться в закрытом транспорте любого вида. Преобразователи необходимо хранить в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до +40 ºС и относительной влажности до 90%.

Приложение 1      распайка разъемов ПИ 232/485 1/1

6

отверстия (9)), а также два светодиода: красный - для отображения момента прихода данных из линии  (4) и зеленый – для отображения момента записи данных в линию (5). На верхней панели прибора расположен красный светодиод (6) для индикации подаваемого к преобразователю питания. На боковой стороне прибора расположен разъем питания (10). На задней панели преобразователя расположен разъем DB9 (7) для подключения преобразователя к ДИД 1.000, СУРГ 1.000. Крепление разъема DB9 к корпусу преобразователя осуществляется посредством двух винтов М3х10 (8).

# 4. Размещение и монтаж

4.1. Преобразователь устанавливается в разъем DB9 (ЭВМ, ДИД1.000-Ех, СУРГ1.000-Ех) до упора по нормали к задней стенке (или через удлинитель для COM порта). Необходимо так же подключить питающее напряжение преобразователя, через разъем питания. При правильной установке индикатор питания сигнализирует о поданном в преобразователь питании.

4.2. Подключение информационной линии к преобразователю производится после включения питания (см. выше). При гальванически развязанной линии (реализовано внутри “МСД-2”) после подключения информационной линии к преобразователю, светодиод “ПРИЕМ” установится в активное состояние, а при гальванически замкнутой линии будет оставаться не активным.

# 5. Техническое обслуживание.

5.1. При эксплуатации преобразователь следует оберегать от ударов и падений. Пользоваться прибором с поврежденным корпусом запрещается.

5.2. Эксплуатация прибора во взрывоопасной зоне запрещается.

5.3. Техническое обслуживание прибора необходимо   производить один раз в год:

1) внешним осмотром установить отсутствие видимых повреждений и дефектов, препятствующих применению прибора по назначению;

5

# 1. Назначение

1.1 Преобразователь интерфейсов ПИ 232/485 (в дальнейшем – преобразователи) предназначен для преобразования данных, из интерфейса RS485 в интерфейс RS232, а также для преобразования данных из интерфейса RS232 в интерфейс RS485.

1.2 Преобразователь обеспечивает выполнение следующих функций:

- преобразование данных из интерфейса RS485 в интерфейс RS232;

- сигнализацию прихода пакета данных сети посредством светодиода;

- преобразование данных поступающих из интерфейса RS232 в интерфейс RS485;

- сигнализацию прихода пакета данных в линию посредством светодиода;

- сигнализацию наличия питания преобразователя посредством светодиода;

1.3 Преобразователь выполняется как оборудование общего назначения. Устанавливается на ЭВМ посредством COM порта с разъемом DB9 и подачей питающего напряжения, через разъем питания.

# 2. Технические данные

Напряжение питающей сети постоянного тока ………………...4.5 - 6В

Индикация ………………………………………………..три светодиода

Подключение к ЭВМ…………………………………………………DB9

Подключение к  линии ………………..……………   клемник винтовой

Параметры  линий связи:

Общее сопротивление двухпроводной линии……………..…до 1000 Ом

Емкость линии …………………………………………………до 200 нФ

Параметры окружающего воздуха при эксплуатации:

Температура ……………..……………………………….+5…+40ºС

2

Относительная влажность ……………………... до 90% (при 35ºС)

Средний срок службы ……………………………………….>10 лет

# 3. Принцип действия

3.1. Преобразователь является шлюзом между двумя линиями с интерфейсами RS232 и RS485. Преобразователь обеспечивает конвертацию  интерфейсов RS232 и RS485 друг в друга без потери или искажения данных. При подключении преобразователя к ЭВМ и подключении к нему питания на верхней панели прибора должен загореться красный светодиод “ПИТАНИЕ”, который сигнализирует о подаче в прибор питания. При подключении преобразователя к линии  загорается светодиод “ПРИЕМ”. Телефонная линия между преобразователем и “МСД-2” должна быть гальванически развязанной (развязка уже осуществлена внутри “МСД-2”). При подключении преобразователя к гальванически замкнутым линиям светодиод “ПРИЕМ” остается темным. Во время функционирования преобразователь получает информационную посылку от ЭВМ  по интерфейсу RS 232 и преобразует ее в посылку по интерфейсу RS 485, при этом на время посылки загорается, а затем гаснет светодиод «ПЕРЕДАЧА». На время приема пакета данных от маршрутизатора происходит преобразование данных из интерфейса RS485 в интерфейс RS 232, при этом (при гальванически развязанной линии) светодиод  “ПРИЕМ” гаснет и загорается снова, когда прием данных из телефонной сети закончен. Принятая из сети информация продвигается в ЭВМ посредством разъема DB9.

3

Рисунок 1. Внешний вид преобразователя.

Рисунок 2. Габаритные размеры преобразователя.

3.2. Внешний вид преобразователя представлен на рис. 1.

3.3. Габаритные размеры преобразователя приведены на рис. 2.

3.4. Преобразователь размещен в пластмассовом корпусе. Корпус состоит из двух частей (1,2) соединенных между собой защелками. На лицевой панели расположен винтовой разъем (3) для подключения линии (фиксация проводов осуществляется через

4