Маршрутизатор сбора данных

МСД-1

Руководство по эксплуатации

ООО «Шибболет»  2002 г.

# Содержание

- Назначение

- Технические данные

- Принцип действия и устройство

- Размещение и монтаж

- Порядок работы

- Техническое обслуживание

- Транспортировка и хранение

- Комплект поставки

# 1. Назначение

МСД-1 (далее именуемый как Маршрутизатор) предназначен для установления и поддержки связи с персональным компьютером (в дальнейшем – ПК) по локальной сети

со скоростью 10Мбит/с и последующим обменом данных с СУРГ 1.000 по телефонным  линиям с использованием интерфейса RS485.

МСД-1 обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- Взаимодействие с локальной сетью на скорости 10Мбит/с;

- Обеспечение стабильного соединения с ПК по локальной сети;

- Поддержка  сетевого протокола TCP/IP;

- Взаимодействие с телефонными линиями на скорости 4800бод;

- Обмен данными по телефонным линиям осуществляется по  интерфейсу RS           485;

- При обмене данными с СУРГ поддерживается внутренний  протокол СУРГ 1.000 ;

- Служебная информация отображается посредством ЖКИ дисплея и светодиодов:

- Отображение на ЖКИ дисплее информации о соединении с ПК и текущих данных с СУРГ 1.000;

- Активация зеленого светодиода в момент запроса к СУРГ 1.000;

- Активация соответствующего светодиода при приходе ответа от СУРГ;

# 2. Технические данные

Напряжение и частота  питающей сети, не более ……………………………220В, 50Гц

Допустимые колебания напряжения………………………………………….187…242В

Потребляемая мощность от сети ……………………………………………..10 В  А

Время установления рабочего режима не более ……………………………….1 минута

Индикация ..…………………………………… встроенный ЖКИ дисплей, светодиоды

Сетевой адаптер………………………………………………………….10BaseT Ethernet

Способ подключения к локальной сети…………………………………..…разъем RJ45

Интерфейс работы с СУРГ 1.000 ………………………………………интерфейс RS485

Параметры линий связи с СУРГ 1.000:

Общее сопротивление двухпроводной линии связи, не более ……………………1кОм

Емкость линии связи, не более ……………………………………………………0,24мкФ

Параметры окружающего воздуха при эксплуатации:

Температура………………………………………………………………………+5..+50С

Относительная влажность………………………………………………до 95 % (при 35С)

Степень защиты оболочек от воздействия  пыли и воды …………………………….IP54

Средний срок службы ………………………………………………………………..>12 лет

# 3. Принцип действия и устройство

Маршрутизатор МСД-1 выполняет три основные функции:

- Установление связи с ПК посредством локальной сети. Маршрутизатор снабжен микроконтроллером с поддержкой протокола ТСР/IP что позволяет обеспечить стопроцентную гарантию доставки запроса от ПК к МСД-1. МСД-1 автоматически проверяет соединение с ПК, что позволяет исключить ошибки сети ( физическое нарушение линии или непредвиденное закрытие соединения) и закрыть сессию с ПК.

- Опрос СУРГ 1.000 осуществляемый по телефонным линиям с интерфейсом RS485. МСД-1 соединен с совокупностью СУРГ 1.000 через телефонные линии. Работа с СУРГ 1.000 ведется по принципу “Мастер – Подчиненный”,при этом пришедший от ПК запрос рассылается всем подключенным к МСД-1 СУРГ 1.000, а отвечает только прибор номер которого фигурирует в запросе ПК. Таким образом,  из телефонных линий возвращается только один пакет с ответом и передается по локальной сети в ПК.

Рисунок 1. Внешний вид прибора.

- Индикация состояния опроса. Индикация осуществляется посредством ЖКИ дисплея и совокупности светодиодов. ЖКИ используется для вывода информации о состоянии соединения с ПК, а также информации о пришедших из СУРГ 1.000 данных. Светодиоды представляют собой две функциональные группы:

- Сигнализатор отправки запроса к СУРГ.  Светодиод имеет зеленый цвет и активируется только в момент отправки пакета к СУРГ 1.000.

- Сигнализатор получения ответа от СУРГ. Светодиоды имеют красный цвет и активируются только в момент получения пакета от СУРГ 1.000. Каждому СУРГ 1.000 соответствует один светодиод и маркировка светодиода, что позволяет определить на лицевой панели какой СУРГ 1.000 прислал ответ в данный момент.

Внешний вид прибора представлен на рис. 1.

МСД-1 размещен в пластмассовом корпусе. Корпус МСД-1 разборный, состоит из двух частей соединенных между собой винтами. На лицевой панели расположен ЖКИ дисплей и светодиоды статистики. Также на лицевой панели прибора имеется отдел с разводными колодками, закрытый пластмассовой крышкой.  На задней стенке имеется три отверстия под крепления винтами. На торце прибора имеется вывод кабеля питания, два вывода телефонных кабелей и один вывод сетевого кабеля для подключения к локальной сети.

Габаритные размеры прибора приведены на рис.2.

Рисунок 2. Габаритные размеры прибора.

# 4. Размещение и монтаж

МСД-1 размещается в помещении на вертикальной поверхности. При крепеже МСД-1 должны учитываться следующие параметры:

- Длина телефонных кабелей не превышает 15 метров;

- Длина шнура питания не превышает 10 метров;

- Длина сетевого кабеля не превышает 5 метров;

- Разведение телефонных линий по колодкам производится в соответствии со схемой:

| Номер колодки | Индикатор | Номер колодки | Индикатор |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | АВТ-1 АВТ-2 АВТ-2 АВТ-4 АВТ-3 ГФУ 29/3 30/4 СКУ ТиТ.527 35/6 35/8 Детол 24/600 24/600 36/5 36/5 37/3 Г24 12/1 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 | 35/5 35/11-300 35/11-600 24/6 24/7 ТК-1 ТК-2 АТ6 35/5 Фак. Хоз. Фак. Хоз. |

# 5. Порядок работы

5.1  Включение МСД-1.

Перед включением прибора необходимо убедиться, что напряжение питающей сети соответствует требованиям ГОСТ 13109-87.

Подать напряжение на МСД-1. При этом должен подсветиться экран дисплея ЖКИ и появиться надпись:  “ООО ‘Шибболет’ Выход  на режим”. По истечении 30 секунд прибор начнет работать.

  - Отображаемая информация.

МСД-1  отображает  статистическую информацию  двух видов:

  - Состояние связи с ПК;

  - Приходящие от СУРГ 1.000 данные.

5.2.1. Состояние связи с ПК.

После выхода на режим прибор переходит в состояние ожидания подключения ПК являющегося сервером сбора информации с СУРГ 1.000. На дисплее ЖКИ отображается надпись: “Жду подключения сервера сбора” (см. рис.4). В этом состоянии прибор находится до момента обращения к нему ПК. При установлении связи МСД-1 с ПК на дисплее ЖКИ отобразится надпись: “Соединение установлено” (см. рис.5). После соединения с ПК прибор находится в ожидании команд ПК.

При разрыве соединения ПК или непредвиденной потере связи (неполадки в локальной сети) с ПК прибор автоматически закроет соединение с ПК и отобразит на ЖКИ дисплее сообщение: “Соединение разорвано”, “ Жду подключения сервера сбора ”. При открытом соединении МСД-1 проверяет целостность связи с ПК посылая запрос раз в секунду. Если от ПК приходит ответ то на ЖКИ дисплее в верхнем правом углу отображается точка. Если ответа нет, то поле остается пустым.

Рисунок 3. . Приходящие от СУРГ данные.

Рисунок 4.Ожидание соединения.

Рисунок 5. Установление соединение.

5.2.2. Приходящие от СУРГ данные.

В момент прихода от СУРГ 1.000 ответных данных на ЖКИ дисплее отображается следующая информация (см. рис.3):

- Текущее значение объемного расхода (5 знаков целая часть, 1 знак дробная часть);

- Признаки окончания суток и месяца (по одному знакоместу);

- Номер ответившего прибора;

- Время прибора в формате:      час : минута : секунда    день : месяц.

Данные от СУРГ отображаются на ЖКИ дисплее промежуток времени от пакета до пакета.

# 6. Ремонт электрооборудования

Ремонт прибора производится предприятием – изготовителем: 390011, г. Рязань, проезд Яблочкова, дом 6, ООО “Шибболет” или предприятиями, выступающими от его имени.

# 7. Техническое обслуживание

При эксплуатации МСД-1 следует оберегать от ударов и падений. Пользоваться прибором с поврежденным корпусом запрещается.

Эксплуатация прибора с открытой лицевой панелью запрещается.

Техническое обслуживание прибора (регламентные работы) следует производить один раз в год или через 8000 ч. эксплуатации в следующем порядке:

- внешним осмотром установить отсутствие видимых повреждений и дефектов, препятствующих применению прибора по назначению;

- проконтролировать строгую последовательность активации светодиодов на лицевой панели прибора (см. выше), а также исправную работу ЖКИ дисплея.

# 8. Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение МСД-1 в упаковке изготовителя может осуществляться в закрытом транспорте любого вида.

МСД-1 необходимо хранить в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре окружающего воздуха от +5 до 40 С и относительной влажности до 95 %.

# 9. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие МСД-1 требованиям комплекта технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня выпуска.

# 10. Комплект поставки

В комплект поставки МСД-1 в соответствии с заказом входят следующие изделия, предназначенные для совместного использования:

МСД-1………………………………….1 шт;

Кабель телефонный (15м) ……………2 шт;

Сальниковое уплотнение……………..2 шт;

Кабель сетевой (10м).…………………1 шт;.

Кабель коаксиальный (5м) ……………1 шт;

Руководство по эксплуатации…………1 шт